{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWHQ100G-SS"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","87.3"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","112"]
["Controlo da capacidade","Método","","","","Passo"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","","%","50.0"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","22.4"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","27.0"]
["EER","","","","","3.90"]
["COP","","","","","4.15"]
["ESEER","","","","","4.70"]
["Dimensões","Unidade","","Profundidade","mm","2432"]
["","","","Altura","mm","1066"]
["","","","Largura","mm","928"]
["Peso","Unidade","","","kg","519"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","558"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","","Permutador de placas"]
["","Volume de água","","","l","6"]
["Permutador de calor da água - condensador","Tipo","","","","Permutador de placas"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor de tipo scroll"]
["","Compressor-=-Quantidade_","","","","2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","80"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","64"]
["Limite de funcionamento","Evaporador","Arrefecimento","Mín.","° CBs","-8"]
["","","","Máx.","° CBs","15"]
["","Condensador","Arrefecimento","Mín.","° CBs","25"]
["","","","Máx.","° CBs","55"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A"]
["","Circuitos","","Quantidade","","1"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2087.5"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Por circuito","","","kg","9.0"]
["Carga de fluido frigorigéneo","Per circuit","","","tCO2Eq","18.8"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.08"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","400"]
["Notas","","","","","(1) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga"]
["","","","","","(2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total."]